Руководство по эксплуатации

DEVIreg™ Smart

Интеллектуальный электронный Термостат
с возможностью управления через Wi-Fi

Содержание

1	Введение

2	Технические характеристики

3	Безопасность 
4	Инструкция по монтажу 
5	Символы дисплея

6 	Выбор конфигурации

7	Установки  
8	Гарантия

9	Инструкция по утилизации

1	Введение

DEVIreg™ Smart - это электронный терморегулятор с программируемым таймером, обеспечивающий управление электрическими системами подогрева пола. Терморегулятор предназначен только для стационарной установки и может быть использован как для полного отопления  помещения, так  и для поддержания комфортной температуры пола. Среди прочего, терморегулятор имеет следующие особенности:

- Активный экран, который служит  для настройки и  отображения температуры с помощью интерактивных кнопок/иконок;

- Простое меню для управления программированием и возможность управления через программное обеспечение (ПО) с помощью смартфонов и планшетов;

- Мастер установки, учитывающий  специфические особенности комнаты/пола;

- Возможность монтажа в рамки разных установочных стандартов;

- Совместимость с большинством вариантов NTC-датчиков температуры пола;

- Основные установки могут быть сделаны до монтажа и перенесены в   терморегулятор с помощью Web-сгенерированного кода или скопированы с  терморегулятора, работающего в аналогичных условиях;

- Интеллектуальный доступ к настройкам термостата после установки с помощью кода веб-интерфейса для удобной настройки для удаленного устранения неполадок.

Что касается возможности подключения:

- 10 интеллектуальных устройств (например, смартфон или планшет) может быть подключено к одному термостату.
- 2 интеллектуальных устройства могут находиться в контакте с термостатом, одновременно.

Более подробную информацию об этом продукте можно найти на сайте devismart.com

2. Технические характеристики

| Рабочее напряжение | 220-240 В~ 50/60 Гц |
| --- | --- |
| Потребление энергии в режиме ожидания | Макс. 0,4 Вт |
| Реле: Активная нагрузка Индуктивная нагрузка | Макс. 16 A / 3680 Вт при 230 В cos φ = 0,3 Макс. 1 A |
| Датчики температуры пола | NTC 6.8 кОм при 25°C NTC 10 кОм при 25°C NTC 12 кОм при 25°C NTC 15 кОм при 25°C (По умолчанию) NTC 33 кОм при 25°C NTC 47 кОм при 25°C |
| Параметры датчика NTC 15 кОм 0 °C 20 °C 50 °C | 42 кОм 18 кОм 6 кОм |
| Тип управления | ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) |
| Окружающая температура | От 0° до +30°C |
| Температура защиты от замерзания | От 5°C до +9°C (по умолчанию 5°C) |
| Температурные диапазоны | Температура воздуха: 5-35°C. Температура пола: 5-45°C10-35°C, только с комбинацией датчиков воздуха и пола. Макс. температура пола: 20-35°C (если сломать перемычку, то до 45°C). Минимальная температура пола: |
| Контроль исправности датчика температуры пола | Терморегулятор имеет встроенную систему контроля, которая отключает нагрев, если датчик температуры пола оборван или закорочен. |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля. | 1 x 4 мм2 или 2 x 2,5 мм2 |
| Температура теста по вдавливанию шарика. | 75°C |
| Класс по вредным выбросам | 2 (использование в жилых помещениях) |
| Тип терморегулятора | 1C |
| Класс программного обеспечения | A |
| Температура хранения | От -20°C до +65°C |
| IP класс | 21 |
| Класс электроизоляции | II - |
| Размеры | 85 x 85 x 20-24 мм (заглубление в стену: 22 мм) |
| Вес | 127 г |

Электрическая безопасность и электромагнитная совместимость для данного продукта подтверждены стандартами EN/IEC "Автоматические электрические системы управления бытового и аналогичного назначения":

    - EN/IEC 60730-1 (общий)

    - EN/IEC 60730-2-9 (термостаты)

## 3. Безопасность

Перед подключением терморегулятора убедитесь, что сетевое напряжение отключено.

ВАЖНО!

Когда терморегулятор используется для управления системами теплый пол, всегда используйте датчик температуры пола и никогда не установить максимальную температуру пола более чем на 35 ° C!

Пожалуйста, имейте также в виду следующее:

    - Установка терморегулятора должна производиться квалифицированными  специалистами  в соответствии с местными правилами.

    - Терморегулятор должен быть подключен к сети через дифференциальный автоматический выключатель или УЗО.

    - Подключение должно быть стационарным.

    - Не подвергайте терморегулятор воздействию влаги, пыли и высоких температур.

    - Этот терморегулятор может быть использован детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или нехваткой опыта и знаний, если они находятся под контролем или проинструктированы по вопросам использования прибора безопасным способом и поняли существующие риски, лицом, ответственным за их безопасность.

    - Дети должны находиться под наблюдением, чтобы гарантировать, что они не играют с терморегулятором.

    - Очистка и обслуживание терморегулятора не должны производиться  детьми без присмотра.

## 4. Инструкция по монтажу

Пожалуйста, соблюдайте следующие правила размещения терморегулятора:

Поместите терморегулятор на удобной высоте на стене (обычно 80-170 см).

Терморегулятор не следует размещать во влажных помещениях. (В ванной комнате терморегулятор должен быть размещен вне зоны 3). Если это не возможно, поместите его в соседнюю комнату и используйте только датчик температуры пола.
Всегда устанавливайте терморегулятор в соответствии с местными правилами по классам IP.

Не размещайте терморегулятор на внутренней стороне плохо изолированной наружной стены.

Всегда устанавливайте терморегулятор на расстоянии не менее 50см из окон и дверей, при использовании датчика температуры воздуха или комбинации датчиков.

Не устанавливайте терморегулятор в таком месте, где он может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Примечание:  Использование датчика температуры пола рекомендуется во всех приложениях напольного отопления и обязательно  для тонких матов и под деревянными покрытиями, чтобы уменьшить риск чрезмерного нагрева пола.

  - Устанавливайте датчик пола в защитной пластиковой трубке в конструкции пола в подходящем месте, где пол не подвергается воздействию солнечного света или охлаждению от тяги из дверного проема.

  - Датчик устанавливается равноудаленно от ниток греющего кабеля на расстоянии не менее 2 см от них.

  - Трубка обычно монтируется на поверхности основания пола, однако, в случае необходимости (например, при монтаже нагревательного мата) ее можно утопить.

  - Заведите трубку в монтажную коробку.

  - Радиус изгиба трубки должен быть не менее 50 мм.

Выполните следующие действия, чтобы установить терморегулятор:

- Распакуйте  термостат.

- Подключите термостат в соответствии с приведенной схемой.
Экран нагревательного кабеля должен быть подключен к проводу заземления с помощью отдельной клеммы.

Примечание:  Всегда устанавливайте датчик пола в трубе для возможности его замены.

- Закрепите термостат в монтажной коробке, с помощью винтов или саморезов через отверстия в каждой стороне корпуса термостата.

4. Перед монтажом верхней части, установите рамку в пружинные замки  нижней части.

5. Установите  переднюю часть модуля на место. Обратите внимание на соединение разъема, чтобы не погнуть проводники.  Нажмите на переднюю часть, пока рамка не встанет  на место и не коснется  резиновой прокладки.

При установке и демонтаже термостата.

Важно!

Не нажимайте на центр дисплея!

Захватите переднюю часть пальцами за верхний край и потяните на себя вниз, освобождая ее сначала от верхнего замка, а затем - от боковых:

Для полного заряда поддерживающей батареи, термостат должен быть постоянно подключен к сети в течение минимум 15 часов. Текущее время и дата сохраняются после этого в течение 24 часов, если сетевое питание отключено. Все остальные настройки сохраняются постоянно.

# 5. Символы дисплея

На верхней части находятся основные узлы, обеспечивающие работу термостата и его логический блок.

Основное назначение дисплея – отображать текущее состояние термостата и передавать с помощью кнопок управляющее действие пользователя.  Дисплей содержит, таким образом, кнопки управления  и цифровой индикатор.

4

3

2

1

| № | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кнопка/Символ | Кнопка Управления/Индикатор состояния |
| 2 | Кнопка/Символ | Кнопка Вверх |
| 3 | Кнопка/Символ | Кнопка Вниз |
| 4 | Символ | Три семисегментных индикатора с разделительной запятой |

Идентификация цветовой индикации

| Индикация | Режим/Состояние | Описание |
| --- | --- | --- |
| Синий мигающий | Режим точки доступа | Термостат готов для настройки |
| Синий постоянно | Режим точки доступа | Смартфон подключен непосредственно к термостату для настройки |
| Красный мигающий быстро | Неисправное состояние | Отображается код ошибки |
| Красный медленно пульсирующий | Активный режим | Идет нагрев пола (Реле замкнуто) |
| Зеленый | Активный режим | Термостат в активном режиме (Реле разомкнуто) |
| Зеленый мигающий | Активный режим и режим активной точки | Термостат активен и ждет подтверждения действий |
| Стрелки - быстро мигают при прикосновении | Активный режим | Режим блокировки включен |

Действия непосредственно с термостатом

| Функция | Кнопка | Описание |
| --- | --- | --- |
| Включить термостат: | 1. Нажмите любую кнопку 2. Нажмите кнопку Управления (1) | Термостат включится и покажет текущую температуру |
| Выключить термостат: | 1. Нажмите любую кнопку 2. Нажмите кнопку Управления (1) на 5 c. | Дисплей термостата включится Термостат начнет обратный отсчет и отключится |
| Настройка уставки: | Вверх (2) | Повышение активный режим/временная уставка |
|  | Вниз (3) | Понижение активный режим/временная уставка |
| Защита от замерзания: | Нажмите кнопку Управления (1) на 1 c. | Отключение защиты от замерзания |
| Защитная блокировка | Нажмите кнопку Вверх (2) + кнопку Вниз (3) на 3 c. | Включение/Отключение защитной блокировки |
| Восстановление заводских настроек | Нажмите кнопку Управления (1) + кнопку Вверх (2) на 5 c. Кнопка Управлениеl (1) начинает мигать Подтвердите, нажав кнопку Управление (1) | Активизирует восстановление заводских настроек |

Коды ошибок

Когда возникает ошибка, термостат отключает нагрев. В некоторых случаях потребуется перезагрузить термостат, чтобы продолжить работу.

| Ошибка | № | Описание | Решение | Необходимость перезагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет контакта с датчиком температуры пола | E1 | Подключение к датчику потеряно или температура ниже -200C. | Обратитесь в сервисную службу. | Термостат требует перезагрузки, чтобы снова начать работать. |
| Короткое замыкание датчика температуры пола | E2 | Датчик закорочен или температура выше +600C. | Обратитесь в сервисную службу. | Термостат требует перезагрузки, чтобы снова начать работать. |
| Термостат перегрет | E3 | Термостат перегрет, нагрев превысил +950C. | Подождите, пока термостат не охладится ниже +600C. | Термостат не требует перезагрузки, но начнет работать после того как охладится. |
| Неисправимая ошибка | E4 | Показания датчика температуры воздуха соответствуют ниже - 400C или выше +1200C | Обратитесь в сервисную службу. | Термостат требует перезагрузки, чтобы снова начать работать. |

# 6. Выбор конфигурации

## Загрузка ПО

Загрузите  DEVIsmart Аpp из App Store или Google Play или с сайта   devismart.com

Откройте приложение DEVIsmart App

Действуйте согласно инструкции в приложении.

Индикация DEVIreg™ Smart

Такие показания DEVIreg™ Smart означают, что питание подключено, но необходимо провести загрузку программного обеспечения терморегулятора.

# 7. Настройки

Выберите, следует ли использовать только датчик температуры пола или комбинацию: датчик температуры воздуха плюс датчика температуры пола.

Возможен и вариант "только датчик температуры воздуха", но для этого вы должны сломать небольшую перемычку на задней стороне верхней части термостата, например с помощью отвертки (см. рисунок); тогда можно будет установить ограничение температуры пола до 45оС и использовать только датчик температуры воздуха. Тем не менее, этот вариант не рекомендуется из-за повышенного риска перегрева пола.

ВАЖНО!

Когда термостат используется для управления подогревом пола с деревянными или подобными покрытиями,  всегда выбирайте режим  с датчиком температуры пола и никогда не устанавливайте максимальную температуру пола более чем 35°C.

Примечание: Пожалуйста, обратитесь к поставщику напольного покрытия перед установкой  максимальной температуры пола и имейте в виду следующее:

▪ Температура пола измеряется в той точке, где установлен датчик.
▪ Температура на нижней поверхности деревянного покрытия может быть на 10 градусов выше, чем на верхней.
▪ Производители напольных покрытий часто оговаривают максимальную температуру именно на верхней поверхности покрытия.

| Термическое сопротивление [м2·K/Вт] | Примеры напольных покрытий | Уточнения | Ориентировочная установка температуры по датчику для температуры поверхности пола 25оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 8 мм ламинат на основе ДВП | > 800 кг/м3 | 28˚C |
| 0.10 | 14 мм буковый паркет | 650 – 800 кг/м3 | 31˚C |
| 0.13 | 22 мм доска из массива дуба | > 800 кг/м3 | 32˚C |
| < 0.17 | Ковролин максимальной толщины, подходящей для теплого пола | В соответствии с EN 1307 | 34˚C |
| 0.18 | 22 мм доска из массива ели | 450 – 650 кг/м3 | 35°C |

8	Гарантия

9	Инструкция по утилизации